## п2-п7
Расчет максимальной допустимой мощности электроэнергии на 1 потребителя СНТ "Поляна" при различных условиях потребления (мощность трансформатора, количество потребителей, вид потребителей)
Показатель | Реализованные ТУ |  |  |  |  | Существующие ТУ (реализация до 11.2020)
Мощность транформатора, кВА | 150 |  |  |  |  | 400
К-т реактивной мощности | 0.95 |  |  |  |  | 0.95
Мощность транформатора, кВт | 142.5 |  |  |  |  | 380
Технологические потери,% | 12 |  |  |  |  | 12
Мощность транформатора с учетом технологических потерь, кВт | 125.4 |  |  |  |  | 334.4
Количество потребителей в 2020 году=115(п2-п6)+1Сугоров+15 (п7)=131 потребитель факт. | 1 | 100 | 131 | 200 | 400 | 1 | 100 | 131 | 200 | 400
Располагаемая мощность на 1 потребителя без учета коэффициента неодновременности нагрузки, кВт | 125.4 | 1.254 | 0.95725 | 0.627 | 0.3135 | 334.4 | 3.344 | 2.5527 | 1.672 | 0.836
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" Таблица 6.1. Удельная расчетная электрическая нагрузка элнетроприемников квартир жилых зданий кВт/квартиру
Потребители электроэнергии
| из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1 | методом интерполяции из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1 | методом интерполяции из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1 | из таблицы 6.1
Количество потребителей | 1 | 100 | 131 | 200 | 400 | 1 | 100 | 131 | 200 | 400
1. Летние дома | 4 | 0.61 | 0.6007 | 0.58 | 0.54 | 4 | 0.61 | 0.6007 | 0.58 | 0.54
2. Квартиры с электрическими плитами 8,5 кВт | 10 | 1.5 | 1.4566 | 1.36 | 1.27 | 10 | 1.5 | 1.4566 | 1.36 | 1.27
Расчет допустимой нагрузки на 1 потребителя с учетом коэффициента неодновременности нагрузки, кВт
1. Летние дома в СНТ Расчет 1.При трансформаторе 150кВА и 131 потребителе: 4кВт (уд.расч.нагрузка на 1 потреб.) - 0,6007кВт (уд.расч.нагр с уч. К неодновр.) х кВт (допуст.нагрузка на 1 потреб.) - 0,96 кВт (располаг. мощность на 1 потреб.) х=4*0,96/0,6007=6,37 кВт (допустимая мощность на вводе в дом); Расчет 2.При трансформаторе 400 кВА и 131 потребителе: 4кВт (уд.расч.нагрузка на 1 потреб.) - 0,6007 кВт (уд.расч.нагр с уч. К неодновр.) х кВт (допуст.нагрузка на 1 потреб.) - 2,55 кВт (располаг. мощность на 1 потреб.) х=4*2,55/0,601=17,00 кВт (допустимая мощность на вводе в дом); |  |  | 6.3742 | 4.3241 | 2.3222 |  |  | 16.998 | 11.531 | 6.1926
2. Квартиры с электрическими плитами 8,5 кВт Расчет 1.При трансформаторе 150кВА и 131 потребителе: 10кВт (уд.расч.нагрузка на 1 потреб.) - 1,4566 кВт (уд.расч.нагр с уч. К неодновр.) х кВт (допуст.нагр. на 1 потреб.) - 0,96 кВт (располаг. мощность на 1 потреб.) х=10*0,96/1,4566=6,57 кВт (допустимая мощность на вводе в дом); Расчет 2.При трансформаторе 400 кВА и 131 потребителе: 10кВт (уд.расч.нагрузка на 1 потреб.) - 1,4566 кВт (уд.расч.нагр с уч. К неодновр.) х кВт (допуст.нагр. на 1 потреб.) - 2,55 кВт (располаг. мощность на 1 потреб.) х=10*2,55/1,4566=17,52 кВт (допустимая мощность на вводе в дом); |  |  | 6.5718 | 4.6103 | 2.4685 |  |  | 17.5249 | 12.2941 | 6.5827
|  |  | Расчет 1 |  |  |  |  | Расчет 2